有限公司

桩基工程

临 时 用 电 方 案

编  制：

审  核：

批  准：

有限公司

二〇一六年六月六日

目    录

一、工程概况

二、编制依据

三、用电负荷计算

四、配电系统

五、安全用电技术措施

六、用电安全管理网络图

七、现场用电系统示意图

八、触电与救护

九、用电安全技术档案

附表1：施工现场漏电保护器试跳记录表

附表2：施工现场临时用电日常巡查记录表

一、工程概况

拟建张家港市职工文体中心项目位于张家港市一干河东路东侧、长兴中路南侧，桩基础设计为预应力管桩及预应力混凝土抗拔空心方桩，由张家港市沙洲湖建设投资发展有限公司建设，张家港市建筑设计研究院有限责任公司设计，监理单位江苏建科建设监理有限公司，                   有限公司承担桩基施工。

根据张家港市职工文体中心项目桩基工程施工方案，本次工程共投入两台套静力压桩机（JVY1200H及ZYJ860BG型），各桩机及配套设备在满负荷运行时用电量将达到480KW。

工地现场变压器已由甲方提供，电源引接点位置已确定，由于桩基施工机具不断移位，施工区域也不断变化，因此，总配电箱位置固定，桩机及其配电箱需随之不断移动。

二、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）；

2、《建设工程施工现场供电安全规范》（GB50194-2014）；

3、《建筑施工安全检查标准》 （JGJ59-2011）；

4、张家港市职工文体中心项目桩基工程施工方案；

5、施工现场实际情况。

三、用电负荷计算

根据施工现场的实际施工情况，其主要用电设备为桩机、电焊机、电动机械设备。现场施工基本上是全天施工，夜间需加班，因此适量配备室外照明。

1、施工现场用电机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率（KW） | 数量 | 总功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静压桩机 | JVY1200H | 180 | 1 | 180 |
| 2 | 静压桩机 | ZYJ860BG | 180 | 1 | 180 |
| 3 | 电焊机 | NB500 | 15（KVA） | 4 | 60（KVA） |
| 合计 |  |  |  |  | 360 KW+60KVA |

2、施工现场所需照明灯具表

| 序号 | 灯具名称 | 规格型号 | 功率（KW） | 数量 | 总功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘钨灯 |  | 1 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 4 |

3、生活用电设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率（KW） | 数量 | 总功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 |  | 1.5 | 6 | 9 |
| 2 | 电磁炉 |  | 1.5 | 2 | 3 |
| 3 | 电饭锅 |  | 1.5 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | 15 |

4、估算施工现场总用电量

S总={1.05～1.10×（K1ΣP1/cosP++K2ΣP2+ K3ΣP3）}+ K4ΣS4

其中：S总  －施工现场用电设备所需容量（KVA）

ΣP1 －机械设备总功率（KW）

ΣP2 －室外照明总功率（KW）（K2取1.0）

ΣP3 －生活用电总功率（KW）（K3取1.0）

ΣS4 －电焊机额定用电量之和（KVA）

CosP －电动机平均功率因数（查表得cosp=0.7）

K1   －电动机同时需要系数（查表得K1＝0.6）

K4   －电焊机同时需要系数（查表得K2＝0.6）

总用电量：S总={1.05×[0.6×（360/0.7）+1.0×4+1.0×15]}+0.6×60=380KVA

总计算电流：Ij=S/ 3 Ve = 380×103/ 3 ×380=333.33A

经计算，施工现场供电所需总容量小于甲方提供的变压器容量（400KVA），符合要求。

四、配电系统

１、系统形式

本工程采用400KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况，拟采用树干式和放射式相结合的配电系统方式，由总配电箱到分配电箱采用树干式，分配电箱到到开关箱、用电设备采用放射式，以保证用电设备相互之间无干扰。施工现场用电共计分三路，第一路用电线路：1#桩机（JVY1200H机），由总配电箱布设到1#桩机分配电箱，再由分配电箱向桩机供电；第二路用电线路：2#桩机（ZYJ860BG机），由总配电箱布设到2#桩机分配电箱，再由分配电箱向桩机供电；第三路用电线路：现场生活用电，由总配电箱布设到生活区分配电箱，再由分配电箱分别向各生活设施（集装箱）开关箱供电。详见现场用电系统示意图。

２、配电电缆设置

⑴、配电干线除由总配电箱引出的场区照明支路或移动配电箱外（如有需要），均采用五芯橡皮绝缘线缆敷设，其中一路、二路用电线路电缆规格为：YCW-3*95+1*35+1*25。移动配电箱和各支线均选用500伏VV橡皮绝缘电缆线。

⑵、由于施工时桩机及其机具不断移动，电缆不宜固定，无法架空，但机械移位及场内其它设备移动通过时由桩机前台指挥者负责保护电缆。

⑶、开关箱至桩机及其他用电设备的电缆由生产厂家配置完毕，不需重新敷设，可直接使用。

３、配电箱设置

⑴、总配电箱按要求设置总隔离开关、空气开关及脉冲式漏电保护器，分配电箱及开关箱按要求配置空气开关、交流接触器、脉冲式漏电保护器。

⑵、每台用电设备均有各自专用的开关箱，实行“一机一闸一漏一箱”制。

⑶、照明和动力合用一配电箱的，照明与动力应分路设置，每一个配电箱照明部分安装一个二级漏电保护器。

４、配电系统的保护装置

⑴、采用TN-S接地系统

整个系统采用TN-S三相五线制保护接零系统。在总配电箱处及一路、二路、三路分配电箱处做重复接地，接地电阻小于10欧姆。所有用电设备及配电箱均做保护接零。

⑵、采用三级配电系统

施工现场从电源进线开始至用电设备中间经过三级配电装置配送电力，即：总漏电保护配电箱→分路漏电保护配电箱→漏电保护开关箱→用电设备。

⑶、采用漏电保护系统

本项目采用三级漏电保护：总配电箱、分配电箱、开关箱均装设漏电保护器。开关箱内选用的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30MA，额定漏电动作时间小于0.1S。

5、系统接地

现场供电的变压器低压侧为380V~220V中性点直接接地，低压系统的接地形式采用TN-S系统，电器设备的金属外壳必须与专用保护零线（PE线）连接，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地，保护零线不得装设开关或熔断器，保护零线应单独设路，不作它用，重复接地线应与保护零线相连接。

保护零线统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于1欧，不得用铝导体做接地体或地下接地线，垂直接地体可采用接地专用扁铁，不宜采用螺纹钢。

五、安全用电技术措施

1、配电装置

⑴、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体的下底面。进、出线口配置固定线卡，进出线加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。

⑵、配电箱、开关箱顶部设置防雨罩。箱内的电器配置和接线严禁随意改动，不得随意挂接其他用电设备，不得放置任何杂物，并保持整洁。

⑶、配电箱、开关箱面板上标注名称及相关使用标识。

⑷、配电箱、开关箱箱门配锁，并由专职电工负责。

⑸、配电箱、开关箱由专职电工定期检查、维修，并做检查、维修工作记录。维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

⑹、熔断器的熔体更换时，严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用。

⑺、配电箱、开关箱按照下列顺序操作：

送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；

停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

2、电线电缆

⑴、施工现场用电电缆敷设宜采用直接埋地或架空，穿越建（构）筑物、道路及易受损伤场所时，须另加保护套管。

⑵、考虑到施工时桩机及其机具不断移动，电缆不宜固定，无法架空，因此，对桩机设备使用的主电缆分区间采取相应的保护措施，在主配电箱至分配电箱区段，主电缆架空，在分配电箱至开关箱及桩机设备区段，电缆随设备移动，在机械移位及场内其它设备移动通过时由桩机前台指挥者负责对电缆进行挪移保护。

⑶、采用埋设的电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设，埋设深度不宜少于60cm，并宜沿直线敷设，转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。

⑷、室外、明敷线缆必须具备防碰撞、防挤压、防抗拉措施。电缆接头盒应设置于地面以上，并能防水、防尘、防腐和防机械损伤。

⑸、开关箱至桩机及其他用电设备的电缆由生产厂家配置完毕，不能随意变动位置或走向，需要固定时应用绝缘子或橡皮胶套固定，严禁使用金属裸线作绑扎。在易磨损的部位，用橡皮胶套对电缆进行包裹。

⑹、生活用电室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线，各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制，不得将相线直接引入灯具。

⑺、生活用电室内配线安装必须采用PVC阻燃型电线管，要求横平竖直。严禁私拉乱接。

3、桩机及其配套设备

⑴、桩机由操作手专人操作，机器开关箱也由操作手专人操作，桩机其他作业人员严禁动用机台开关箱及任何电气设备。

⑵、电焊机放置在桩机平台上。焊接现场不得有易燃、易爆物品。焊机电源进线处必须设置防护罩

⑶、电焊机械的二次线采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

⑷、电焊机由专职电焊工操作，其他无电焊操作证的任何人员不得操作。使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁冒雨从事电焊作业。

⑸、设备进行清理、检查、维修时，首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁，专人看护。

⑹、建立和执行专人专机负责制，定期检查和维修保养，并做到相关记录。

⑺、雷雨时应停止工作，船形轨道应可靠接地，桩机不再设置避雷装置。

4、照明及生活用电

⑴、现场照明采用碘钨灯作为照明光源。外用电源选用220V，开关箱采用桩机专用开关箱。

⑵、灯具距地面不得低于2m，灯具与易燃物距离不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物。灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面。

⑶、室内照明配线采用绝缘导线或电缆，距地面高度不得小于2.0m。

⑷、室内配线必须有短路保护和过载保护。

⑸、线路禁止使用老化、绝缘性差的电线，严禁乱拉乱扯，线路架设要牢固，确保安全。

5、电工及用电人员

⑴、本工程电工持电工证上岗工作，其他用电人员开工前由项目部及专职电工进行安全技术交底。

⑵、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，其它人员不得擅自作业，并有人监护。

⑶、各类用电人员应遵守下列规定：

①、使用电气设备前按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转；

②、保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决；

③、暂时停用设备开关箱必须分断电源隔离开关，并关门上锁，挂停电警告牌。

④、移动电气设备时，经电工切断电源并做妥善处理后进行。

六、用电安全管理网络图

项目经理：

技术负责人：

专职电工：

专职安全员：

各作业班组

七、现场用电系统示意图

总漏电保护配电箱

用电设备

分漏电保护配电箱

漏电保护开关箱

用电设备

分漏电保护配电箱

漏电保护开关箱

用电设备

分漏电保护配电箱

漏电保护开关箱

①

②

③

L1

L2

L3

N

PE

分漏电保护配电箱

漏电保护开关箱

八、触电与救护

1、触电伤害事故的易发

⑴、在保护措施不完善的情况下，易发生人体触电伤害事故。

⑵、施工人员违章操作时，易发生人体触电伤害事故。

2、紧急措施

⑴、最首要的措施是使触电者迅速脱离电源。使触电者迅速脱离电源的方法有两种：一种方法是切断电源开关；另一种是用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拔离，或者将触电者拔离电源。

⑵、严禁救护者用手直接推、拉和触摸触电者；严禁救护者使用金属物品或其他绝缘性能差的物体（如潮湿的木棒、布带等）接触触电者。

⑶、触电者脱离电源后，必须立即采取急救措施，如人工呼吸法、心脏按摩法。并立即与急救中心（120）或就近医院取得联系，第一时间送医。

九、用电安全技术档案

1、临时用电方案；

2、用电技术交底资料；

3、施工现场漏电保护器试跳记录；

4、施工现场临时用电日常巡查记录；

5、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

附表1：

施工现场漏电保护器试跳记录表

工程名称：                                                        电箱名称及编号：                    日期：     年   月

| 日期 | 试跳部位 漏保编号 | 型 号 | 试跳形式 | 试跳结果 |  | 测试人 电 工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 动作 | 不动作 |  |
| 备 注 | 1、试跳测试应根据产品说明书进行，正常情况下不宜频繁试跳，但最长不应超过说明书的时间，无说明书的每月一次，阴雨天、黄梅天应增加检查漏电开关的次数。 2、机械设备、配电装置位置发生变化或重新接入时，应先测试后使用。 |  |  |  |  |  |

附表2：

施工现场临时用电日常巡查记录表

工程名称：                                                        电箱名称及编号：                    日期：     年   月

| 序号 日期 | 接零接地 保护系统 | 配电线路 连接情况 | 漏电保护器 灵敏情况 | 电箱整体完好 现场照明情况 | 电箱内外 杂物清理 | 发现的其它隐患及整改维修内容 | 巡视电工 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 | 检查内容： - 接零接地包括：工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。保护零线引出正确，并单独敷设不作它用，采用绿/黄色线。 - 配电线路包括：电线无老化、破皮，有线路过道保护。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 - 电器装置包括：闸具、熔断器参数与设备容量匹配，没有用其它金属丝代替熔断丝。发电机组及配电室内严禁存放贮油桶，发电机设有短路、负荷保护，漏电开关是否灵敏可靠。 - 现场照明包括：现场照明回路有漏电保护器，并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。 - 配电箱/开关箱包括：总配电箱中应在电源隔离开关的负荷装置漏电保护器，并灵敏可靠。分配电箱设置正确。开关箱（一机一闸一漏一箱）漏电保护装置灵敏可靠，并距离设备不大于3m。电箱底进出线，不混乱，箱内无杂物，有门有锁，有防雨措施，闸具齐全完好。 注：巡视情况必须真实填写，每天至少保证巡视一次，每月一张签贴。 |  |  |  |  |  |  |